## Výměna bezolejových kompresorů
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000153 „Dodání a výměna 2ks bezolejových kompresorových jednotek“
Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je dodání a výměna 2ks stávajících bezolejových kompresorových jednotek umístěných v kompresorové stanici - budova Q, číslo místnosti A_Q291181.
Popis
Stávající kompresory jsou upevněny na zásobníku stlačeného vzduchu o vnitřním objemu 300 litrů. V kompresorové stanici jsou umístěny tři kompresory, z toho dva od výrobce Orlík, které jsou předmětem výměny. Třetí kompresor je měněný v roce 2019, jedná se o spirálový bezolejový kompresor Atlas Copco s kompresorem upevněným na tlakové nádobě bez integrované sušičky vzduchu, řídící jednotka Elektronikon. Parametry tohoto kompresoru: Atlas Copco SF4+, Elektromotor 3,7kW, Objem tlakové nádoby 270 L, Výkon při 9,5 bar: 354l/min=21,2 m3/hod. Kompresor má vlastní ovládací panel. Součástí dodávky je centrální řídící jednotka kompresorové stanice (Gateway) s připojením na nadřazený monitorovací systém Honeywell Aréna pomocí komunikačního protokolu Modbus, Profibus. K dodané centrální řídící jednotce jsou připojeny a touto ovládány všechny kompresory včetně stávajícího Atlas Copco.
Technické podmínky
Typ zařízení:
Výrobce:
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
o Minimální technické parametry kompresorové jednotky:
- Výkon: 20 m3/hod
- Max tlak: 1,0 MPa
- Napětí: 400V/50Hz
- Rozsah cyklu: 0,8-1,0 MPa, krokování nastavení po 0,1Bar
o Minimální technické parametry zásobníku stlačeného vzduchu:
- Vnitřní objem minimálně 270 litrů
- Vstup a výstup SV bude opatřen uzavíracím ventilem při použití ohebného propojení
- Automatická odkalovací armatura s možností ručního odkalení
- Pojišťovací prvek
o Řízení kompresorů bude odpovídat platné legislativě, zejména ČSN EN ISO 7396-1, edice 2.
o Řídící jednotka bude vybírat kompresory dle jejich provozních hodin, čímž bude zajišťovat jejich rovnoměrné opotřebení
o Bude provedeno měření kvality vzduchu s vyšší vypovídající schopností dle předpisu SUKL LEK 15
o Výměna propojovacích hadic mezi vzdušníkem a sběrným potrubím rozvodu stlačeného vzduchu
o Kompresorová jednotka bude připojena a bude komunikovat s nadřazeným monitorovacím systémem Honeywell Aréna pomocí komunikačního protokolu, např. Modbus, Profibus.
Minimální rozsah přenesených parametrů:
- Poruchy, havárie
- Chod, odlehčení, vypnutí, zapnutí
- Provozní hodiny
- Provozní tlak
- Nastavení tlaků kompresorů
- Nastavení tlaků stanice
- Počet startů
o Zařízení bude instalováno na elektrické obvody DO s obnovením napájení po výpadku elektrické energie do 1 minuty. Zařízení musí být konstruováno tak, aby tyto výpadky nepoškozovaly samotný přístroj a po obnovení napájení byl provoz obnoven bez jakéhokoliv zásahu a byl plně automatický
o Zařízení bude instalováno na elektrické obvody DO s obnovením napájení po výpadku elektrické energie do 1 minuty, je nutné zajistit, aby po obnovení napájení bylo navázání komunikace s nadřazeným monitorovacím systémem bez jakéhokoliv zásahu a byl plně automatický
o V ceně dodávky bude započítána veškerá práce, materiál a ostatní náklady související s dodáním a výměnou kompresorové jednotky a ekologická likvidace měněných dílů
Záruka min. 36 měsíců (uveďte délku záruky)