## 2MR1
2MR1 | číslo | název | označení prvku | signál | typ prvku | typ kabelu | délka kabelu [m] | jištění
AI | 1 | T-přívod VZT14 - kryobanka | 51,14,01 | 0-10Vdc | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 13
analogové | 2 | H-přívod VZT14 | 51,14,02 | 0-10Vdc | kanálový s displejem
vstupy | 3 | T-odtah VZT14 | 51,14,03 | 0-10Vdc | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 13
| 4 | H-odtah VZT14 | 51,14,04 | 0-10Vdc | kanálový s displejem
| 5 | dP-filtr přívod 2 VZT14 | 37,14,06 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 13
| 6 | korekce teploty m.č.020 - 14MS1 (+-3 °C) | 51,14,12A | NTC | nástěnný | SLAB. 7x1 nehořlavé | 13
| 7 | T-přívod VZT15 - tkáňová banka | 51,15,01 | 0-10Vdc | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18
| 8 | H-přívod VZT15 | 51,15,02 | 0-10Vdc | kanálový s displejem
| 9 | T-odtah VZT15 | 51,15,03 | 0-10Vdc | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18
| 10 | H-odtah VZT15 | 51,15,04 | 0-10Vdc | kanálový s displejem
| 11 | dP-ventilátor přívod | 38,15,01 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18
| 12 | dP-ventilátor odtah | 38,15,02 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18
| 13 | dP-HEPA filtr | 37,15,05 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18
| 14 | korekce teploty m.č.050 - 15MS1 (+-3 °C) | 51,15,12A | NTC | nástěnný | SLAB. 7x1 nehořlavé | 18
| 15 | T-prostor m.č.070 | 31,01 | NTC | prostorový | SLAB. 2x1 nehořlavé | 5
AO | 1 | výkon el.ohřívače VZT14 | 51,14,13 | 0-10V | proud.ventil |  |  | poj. 1 A
analogové | 2 | klapka obtok rekuperace VZT14 | 51,14,14 | 2-10V | stávající | SLAB. 4x1 nehořlavé | 13 | poj. 2 A
výstupy | 3 | výkon ventilátor přívod VZT14 | 51,14,15 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 7x1 nehořlavé | 13
| 4 | výkon ventilátor odtah VZT14 | 51,14,16 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 7x1 nehořlavé | 13
| 5 | výkon el.ohřívače VZT15 | 51,15,13 | 0-10V | proud.ventil
| 6 | klapka obtok rekuperace VZT15 | 51,15,14 | 2-10V | analogový | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18 | poj. 2 A
| 7 | výkon ventilátor přívod VZT15 | 51,15,15 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 7x1 nehořlavé | 18
| 8 | výkon ventilátor odtah VZT15 | 51,15,16 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 7x1 nehořlavé | 18
| 9 | výkon invertoru | 51,15,17 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 2x1 nehořlavé | 18
DI | 1 | dP-filtr přívod 1 VZT14 | 37,14,01 | NC | stávající | SLAB. 2x1 nehořlavé | 13
digitální | 2 | dP-filtr odtah VZT14 | 37,14,03 | NC | stávající | SLAB. 2x1 nehořlavé | 13
vstupy | 3 | dP-zamrznutí rekuperace VZT14 | 37,14,04 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 nehořlavé | 13
| 4 | porucha vent.přívod VZT14 | 39,14,03 | NO |  | stejný kabel jako pro AO
| 5 | porucha vent.odtah VZT14 | 39,14,04 | NO |  | stejný kabel jako pro AO
| 6 | dP-ventilátor přívod | 38,14,01 | NO | stávající | SLAB. 2x1 nehořlavé | 13
| 7 | dP-ventilátor odtah | 38,14,02 | NO | stávající | SLAB. 2x1 nehořlavé | 13
| 8 | přepínač AUT/obsazeno m.č.020 - 14MS1 | 51,14,12B | NO | přepínač | stejný kabel jako pro AI | 13
| 9 | termokontakt el. ohřívače VZT14 | 39,14,05 | NO | z relé
| 10 | dP-filtr přívod VZT15 | 37,15,01 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 nehořlavé | 18
| 11 | dP-filtr odtah VZT15 | 37,15,03 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 nehořlavé | 18
| 12 | dP-zamrznutí rekuperace VZT15 | 37,15,04 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 nehořlavé | 18
| 13 | chod invertoru | 51,15,19 | NO | cizích 230Vac, relé | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18
| 14 | porucha invertoru | 39,15,01 | NO | cizích 230Vac, relé
| 15 | porucha vent.přívod VZT15 | 39,15,03 | NO |  | stejný kabel jako pro AO
| 16 | porucha vent.odtah VZT15 | 39,15,04 | NO |  | stejný kabel jako pro AO
| 17 | přepínač AUT/obsazeno m.č.050 - 15MS1 | 51,15,12B | NO | přepínač | stejný kabel jako pro AI
| 18 | termokontakt el. ohřívače VZT15 | 39,15,05 | NO | z relé
| 19 | Start/stop | 11,15,01
| 20 | napájení ze sítě - OK | 72,00,11 | NO | z relé
| 21 | Signalizace z EPS | 71,15,00 | NC |  | dod. EPS
DO | 1 | klapka přívod VZT14 | 51,14,23 | SEP-OT | stávající | SLAB. 4x1 nehořlavé | 13 | poj. 1 A
digitální | 2 | klapka odtah VZT14 | 51,14,24 | SEP-OT | stávající | SLAB. 4x1 nehořlavé | 13 | poj. 1 A
výstupy | 3 | zapnutí el. ohřívače VZT14 | 51,14,25 | SEP-ZAP | přes stykač | SIL-J 3x2,5 nehořlavé | 13 | 16B/1
| 4 | zapnutí ventilátoru přívod VZT14 | 51,14,26 | SEP-ZAP | do EC motoru | stejný kabel jako pro AO
| 5 | zapnutí ventilátoru odtah VZT14 | 51,14,27 | SEP-ZAP | do EC motoru | stejný kabel jako pro AO
| 6 | signalizace VZT14 obsazeno m.č.020 - 14MS1 | 51,14,30 | SEP-OBS |  | stejný kabel jako pro AI
| 7 | klapka přívod VZT15 | 51,15,23 | SEP-OT | 24Vdc, digitální, hav. | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18 | poj. 1 A
| 8 | klapka odtah VZT15 | 51,15,24 | SEP-OT | 24Vdc, digitální | SLAB. 4x1 nehořlavé | 18 | poj. 1 A
| 9 | zapnutí el. ohřívače VZT15 | 51,15,25 | SEP-ZAP | přes stykač | SIL-J 3x2,5 nehořlavé | 18 | 16B/1 | 16A, 3,6 kW
| 10 | zapnutí ventilátoru přívod VZT15 | 51,15,26 | SEP-ZAP | do EC motoru | stejný kabel jako pro AO
| 11 | zapnutí ventilátoru odtah VZT15 | 51,15,27 | SEP-ZAP | do EC motoru | stejný kabel jako pro AO
| 12 | signalizace VZT15 obsazeno m.č.050 - 15MS1 | 51,15,30 | SEP-OBS |  | stejný kabel jako pro AI
| 13 | signalizace poruchy světelná | 30,01 | SEP-ZAP
|  | pospojování |  |  |  | ŽZ6 | 130
|  | napájení rozvaděče 2MR1 | z RMS1.2 |  | 400Vac | SIL-J 5x4 nehořlavé | 20 | jist. 25B/3
|  | termokontakt el.ohřívač VZT14 |  |  |  | SLAB. 2x1 nehořlavé | 13
|  | napájení ventilátoru přívod VZT14 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 nehořlavé | 13 | jist. 4C/1 | 0,33 kW, 1,4 A
|  | napájení ventilátoru odtah VZT14 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 nehořlavé | 13 | jist. 4C/1 | 0,24 kW, 1,0 A
|  | termokontakt el.ohřívač VZT15 |  |  |  | SLAB. 2x1 nehořlavé | 18
|  | napájení ventilátoru přívod VZT15 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 nehořlavé | 18 | jist. 4C/1 | 0,33 kW, 1,4 A
|  | napájení ventilátoru odtah VZT15 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 nehořlavé | 18 | jist. 4C/1 | 0,24 kW, 1,0 A
kabeláže z RACKu SLP ve strojovně VZT 4.NP
|  | datový kabel + zásuvka v prostoru | m.č.070 |  | STP CAT7 | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 60
|  | datový kabel + zásuvka v prostoru | m.č.070 |  | STP CAT7 | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 60
|  | datový kabel + zásuvka v prostoru | m.č.070 |  | STP CAT7 | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 60
|  | datový kabel + zásuvka v prostoru | m.č.070 |  | STP CAT7 | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 60
|  | datový kabel pro MaR | 2MR1 |  | STP CAT7 | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 60
kabeláže z RMS1.2
|  | napájení kondenzační jednotky (invertoru) VZT15 |  |  |  | SIL-J 3x2,5 nehořlavé | 40 | jist. 16C/1 | 14 A, z MDO
|  | napájení venkovní split jednotky pro m.č. 070 |  |  |  | SIL-J 3x2,5 nehořlavé | 40 | jist. 16C/1
|  | napájení vnitřní split jednotky pro m.č. 070 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 nehořlavé | 20 | jist. 6C/1
|  | napájení dvojzásuvky 1+2 v m.č.070 ( z DO) |  |  |  | SIL-J 3x2,5 nehořlavé | 20 | jist.+chrán. 16B/1
|  | napájení dvojzásuvky 3+4 v m.č.070 ( z DO) |  |  |  | SIL-J 3x2,5 nehořlavé | 20 | jist.+chrán. 16B/1
propojení
|  | propojení kond. jedn. a řídícího modulu pro VZT15 |  |  |  | SIL-O 3x1,5 nehořlavé | 15
|  | propojení venkovní a vnitřní jednotky m.č.070 |  |  | STP CAT7 | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 20
|  | propojení ovladače a vnitřní jednotky m.č.070 |  |  | STP CAT7 | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 10
Kabely celkem
|  | Pozn.: slovem "nehořlavé" jsou zde myšleny kabely |  |  |  | SLAB. 2x1 | 0 | m
|  | ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0 |  |  |  | SLAB. 4x1 | 0 | m
[6 empty] | SLAB. 4x2x0,5 nehořlavé | 330 | m
[6 empty] | ŽZ6 | 130 | m
[6 empty] | SLAB. 2x1 nehořlavé | 173 | m
[6 empty] | SLAB. 4x1 nehořlavé | 240 | m
[6 empty] | SLAB. 7x1 nehořlavé | 93 | m
[6 empty] | SLAB. 2x2x0,8 nehořlavé | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 3x1,5 nehořlavé | 82 | m
[6 empty] | SIL-O 3x1,5 nehořlavé | 15 | m
[6 empty] | SIL-J 3x2,5 nehořlavé | 151 | m
[6 empty] | SIL-J 5x4 nehořlavé | 20 | m