## Celkové náklady po profesích
Akce: | Úprava větrání v budově L - HOK
Tkáňová banka 2.NP
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele.+ MaR |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu prací a dod.
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Úprava větrání v budově L - HOK - - tkáňová banka 2.NP | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Hlavní projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 11/2020
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 4% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 3% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 |  |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Z1 Větrání místnosti A_L002050 v 2.NP | 0 | 0 | 0 | 548
2 | Z2 Dochlazování místnosti A_L002070 v 2.NP | 0 | 0 | 0 | 97.2
3 | Demontáže VZT | 0 | 0 | 0 | 40
4 | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 685.2
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 685.2
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 685.2
| Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. |  | 0 | 0
| Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt. |  | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 685.2
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací a dodávek VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z1 Větrání místnosti A_L002050 v 2.NP
| 1.1 | Větrací rekuperační jednotka s filtrací, elektrickým ohřevem, přímým chlazením ve vnitřním a podstropním provedení, pracující se 100% čerstvého vzduchu. Vzduchový výkon jednotky je 700m3/h, 600Pa. Přívodní část jednotky tvoří: klapka s přípravou na servopohon, filt (třída filtrace G4+F7), deskový rekuperátor s by-passem – účinnost 89%, elektrický ohřev Qt= 3,6kW, přímý výparník R410a Qch=4,5kW, ventilátorová komora – 700m3/h, pext=600Pa, EC motor, plynulá regulace výkonu ventilátoru. Odsávací část jednotky tvoří: uzavírací klapka s přípravou na servopohon, filtrační komora (třída filtrace M5), ZZT, ventilátorová komora – 700m3/h, pext= 600Pa, EC motor,plynulá regulace výkonu ventilátoru. Včetně příslušenství (sifon, kotvení a pod.), odvodu kondenzátu a zprovoznění Rozměr jednotky 992x364x1984mm, poloha hrdel viz výkresová dokumentace. Standart: Elektrodesign Duovent Compact DV 800 DI DX KL G4+F7/M5 FH | 1 | ks |  |  |  |  | 153 | 153
| 1.2 | Venkovní kondenzační jednotka Qch/t = 5,2/6,0kW, náplň chladiva R410a, 230V, P=1,66kW, I=7A, včetně ovládání 0-10V,montážních konzol Standard: Fujitsu AOYG-18LBCB + UTI-INV-U | 1 | ks |  |  |  |  | 36 | 36
| 1.3 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn včetně vzduchotěsná izolace s požární odolností B-S1 | 8 | m |  |  |  |  | 3 | 24
| 1.4 | Vířivý čistý nástavec pro přívod vzduchu s filtrační vložkou H13, velikost 600, s připojovací skříní s horizontálním připojovacím hrdlem DN250. Standard: Trox TFC-SC-SPC-VDW/600x24x248x344/2/T + MFP-H13-MDF/535x535x78x46/PU/FNU/OTC | 2 | ks |  |  |  |  | 9 | 18
| 1.5 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, velikost 600, s připojovací skříní s horizontálním připojovacím hrdlem DN250 a s regulační klapkou. Standard: Trox VDW-Q-A-H-M/600x25 | 1 | ks |  |  |  |  | 4 | 4
| 1.6 | Protidešťová žaluzie 400x250 | 1 | ks |  |  |  |  | 6 | 6
| 1.7 | Ochranné síto s přírubou 400x250 | 1 | ks |  |  |  |  | 3 | 3
| 1.8 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje, včetně tvarovek | 12 | m2 |  |  |  |  | 6 | 72
| 1.9 | Potrubí kruhové Spiro DN 250, včetně tvarovek | 12 | bm |  |  |  |  | 5 | 60
| 1.10 | Ohebná hliníková hadice DN250 | 6 | bm |  |  |  |  | 1 | 6
| 1.11 | Tepelná izolace VZT potrubí tl. 40 mm - desky z kamenné vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/m.K ; sání čerstvého vzduchu, výfuk odpadního vzduchu, upravené čtyhranné potrubí - viz výkres | 5 | m2 |  |  |  |  | 1 | 5
| 1.12 | Protipožární izolace VZT potrubí tl. 40 mm, požární odolnost EI 30/DP1, certifikovaný systém protipožární izolace deskami z kamenné vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/m.K ; části SPIRO potrubí vedené v prostoru předsazené skleněné fasády - rozsah viz výkresová část dokumentace | 11 | m2 |  |  |  |  | 1 | 11
| 1.13 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, podpůrné konstrukce | 150 | kg |  |  |  |  | 1 | 150
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 548
Z2 Dochlazování místnosti A_L002070 v 2.NP
| 2.1 | Venkovní kondenzační SPLIT jednotka , Qch=3,5kW, SEER=6,62, 230V, P=1,3kW, chladivo R32, včetně montážních konzol Standart: DAIKIN RXP35L | 1 | ks |  |  |  |  | 28 | 28
| 2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT, Qch=3,5kW s DC motorem ventilátoru, chladivo R32, včetně infra ovladače Standart: DAIKIN FTXP35L | 1 | ks |  |  |  |  | 9 | 9
| 2.3 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn včetně vzduchotěsná izolace s požární odolností B-S1 | 16 | m |  |  |  |  | 3 | 48
| 2.4 | Doplnění chladiva R32 | 0.2 | kg |  |  |  |  | 1 | 0.2
| 2.5 | Komunikační kabeláž 2x1 s tř.reakcí na oheň B2ca | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 2.7 | Odvod kondenzátu, Cu potrubí | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 2.8 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Montážní, spojovací materiál | 10 | kg |  |  |  |  | 1 | 10
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 97.2
Demontáže VZT
| 1. | Demontáž vzt potrubí SK I. Do obvodu 1890mm, včetně závěsů a izolace - rozsah viz výkres | 4 | m | 0 |  |  |  | 10 | 40
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 40
Stavební práce
| 1. | Demontáž stávajícího SDK podhledu v č.m.050 | 6 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Rozebrání minerálního podhledu, dílce 600x600 - rozsah dle potřeby montáže | 8 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Zpětná montáž rozebraného minerálního podhledu, dílce 600x600 - včetně 5% nových dílců | 8 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Minerální podhled z podhledových kazet 600x600x25, bílý včetně závěsného systému, určen pro zdravotnictví, chemicky čistitelný, zvýšená pevnost povrchu a odolnost vůči nečistotám, bakteriologická třída B1, odolnost proti vlhkosti do 100%RH - místnost 050 | 11 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB - místnost 050 | 5 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Dveře vitřní jednokřídlové, otevíravé, otočné, hladké plné s polodrážkou DTD CPL tl. 0,8mm, 800x1970mm, vč. kování a vložky - jednotný klíč, dekor dle investora, pravé | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,1m2 tl do 500mm | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Vrtání do betonových příček pro rozvod chladiva a kondenzátu prům 50mm do délky 200mm | 10 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 10. | Zazdívka otvorů, včetně zapravení | 12 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 11. | Odrezivění, odmaštění a ometení deskových otopných těles před provedením nátěru - č.m.050 | 1.5 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12. | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles | 1.5 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13. | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles | 1.5 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14. | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m - č.m.050, 070 | 70 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15. | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | 70 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16. | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, dvojnásobné | 70 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17. | Úprava stávajícího zasklení předsunuté fasády: - demontář skleněné tabule cca 900x3500 - vložení dvou profilů L 50x50x30/900 - vložení nové skleněná tabule cca 900x2400x8 stejného dekoru jak stávající - vložení oplechování 900x450/1 s otvorem 400x250 - vložení oplechování cca 900x600/1 s otvorem 400x250 Pozn: uvedené rozměry jsou informativní, nutno ověřit při montáži | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 18. | Přemístění laminárního boxu včetně podstavce z místnosti 070 do místnosti 050 | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 19. | Úklid | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 20. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Komplexní vyzkoušení VZT | 24 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zaregulování VZT | 8 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0