## Celkové náklady po profesích
Akce: | Chlazení místností OPECH v 1.NP - objekt A
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele. |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Clazení místností OPECH v 1.NP objekt A | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 05/2022
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1. | Z 1 Dochlazování místností OPECH v 1.NP | 0 | 0 | 0 | 428
2. | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 70
3. | Odvod kondenzátu | 0 | 0 | 0 | 38
4. | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 536
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 536
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 536
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 536
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 1 Dochlazování místností OPECH v 1.NP
| 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka s proměnnou teplotou chladiva, nominální chladící výkon Qch=14 kW, SEER = 6,6 (dle Eurovent 2022 s kanálovými jednotkami), chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 51 dBA, ekvitemní řízení,nastavení vypařovací teploty automaticky (až 16°C) / manulálně (až 11°C), hmotnost 104 kg, rozměry 1 345x900x320 mm, napájení 3~, 400 V, max. jištění 16 A, včetně montážních konzol STANDARD: Daikin RXYSQ5TY9 | 1 | ks |  |  |  |  | 110 | 110
| 1.2 | Vnitřní jednotka nástěnná, minimální chladící výkon Qch=2,8kW s DC motorem ventilátoru, Pmax= 30 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 35 dBA, rozměry 290x795x266 mm, max. jištění 10 A STANDARD: Daikin FXAQ25A | 4 | ks |  |  |  |  | 11 | 44
| 1.3 | Vnitřní jednotka kazetová 575x575 s max. výškou 260mm, minimální chladící výkon Qch=2,8kW s Invertním DC ventilátorem. Maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 25,5 /33 dBA, čerpadlo kondenzátu, dekorační panel, STANDARD: Daikin FXZQ25A+BYFQ60C2W | 1 | ks |  |  |  |  | 18 | 18
| 1.4 | Ovladač nástěnný s Bluetooth s češtinou STANDARD: Daikin BRC1H519W | 5 | ks |  |  |  |  | 1 | 5
| 1.5 | Rozbočovač REFNET R410a STANDARD: Daikin KHRMQ22M20T | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 1.6 | Čerpadlo kondenzátu tiché Standart: REFCO | 4 | ks |  |  |  |  | 3 | 12
| 1.7 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn - trasa | 65 | m |  |  |  |  | 1 | 65
| 1.8 | Vzduchotěsná izolace chladítenského Cu potrubí s požární odolností A1,A2 - rozvody v exteriéru - trasa | 10 | m |  |  |  |  | 1 | 10
| 1.9 | Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 - rozvody v interiéru - trasa | 55 | m |  |  |  |  | 1 | 55
| 1.10 | Zákryt proti UV záření - venkovní rozvody, MARS žlaby na fasádě, AmTape | 10 | m |  |  |  |  | 1 | 10
| 1.11 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 - smyčka | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.12 | Kabeláž pro nástěnné ovladače 2x1 s požární odolností B-s1 | 15 | m |  |  |  |  | 1 | 15
| 1.13 | Doplnění chladiva R410a max | 7 | kg |  |  |  |  | 1 | 7
| 1.14 | Plastový krycí systém vč. tvarovek ARTIsplit | 10 | m |  |  |  |  | 1 | 10
| 1.15 | Naadresování vnitřních jednotek | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.16 | Dopojení odvodu kondenzátu | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.17 | Dopojení přívodu elektro | 6 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.18 | Zkouška těsnosti - dusík | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.19 | Neobsazeno
| 1.20 | Komunikační karta pro omezení výkonu zařízení při dosažení 15 minutového maxima odběru el. energie STANDARD: Daikin DTA104A61 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.21 | Napájecí zdroj 16 V DC vč. napojení | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
| 1.22 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.23 | Neobsazeno
| 1.24 | Montážní, spojovací materiál | 50 | kg |  |  |  |  | 1 | 50
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 428
Demontáže
Demontáže pro 1.NP
| 1. | Demontáž stávající SPLIT jednotky (vnitřní, venkovní) místnost 370, včetně příslušenství, odsátí chladiva, rozvodů chladiva a kotvících komponentů - investor určí použitelnost, nebo ekologická likvidace | 1 | kmpl. | 0 |  | 0 |  | 70 | 70
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 70
Odvod kondenzátu
| 1. | Potrubí z PP vsazení obočky do hrdla DN150 - při montáži | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 2. | Měděné potrubí do DN 22, včetně tvarovek, redukcí, pájky a kotvení | 30 | bm |  |  |  |  | 1 | 30
| 3. | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí 4.NP-22, 5.NP-22 | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 4. | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | 30 | m |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Přesun hmot | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 38
Stavební práce
| 1. | Rozebrání minerálního podhledu, dílce 600x600, včetně uložení - rozsah dotčené místnosti | 40 | m2 | [5 empty] | 40
| 2. | Zpětná montáž rozebraného minerálního podhledu, dílce 600x600 - včetně 5% nových dílců - chodba 1.NP | 40 | m2 | [5 empty] | 40
| 3. | Drážkování pro nástěnné ovladače max hloubka 8mm,včetně zapravení | 10 | m2 | [5 empty] | 10
| 4. | Vrtání do betonových příček pro rozvod chladiva a kondenzátu prům 50mm do délky 200mm | 9 | ks | [5 empty] | 9
| 5. | Vrtání do betonového obvodového pláště prům 100mm do délky 400 | 0.5 | bm | [5 empty] | 0.5
| 6. | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 10 | m2 | [5 empty] | 10
| 7. | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách | 10 | m2 | [5 empty] | 10
| 8. | Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry (dotčené plochy v jednotlivých patrech, sdk podhledy a pod) | 20 | m2 | [5 empty] | 20
| 9. | Úklid | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
| 10. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. | [5 empty] | 1
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 61.5
Ostatní práce
| 1. | Zaškolení obsluhy | 8 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Uvedení do provozu | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0