## Celkové náklady po profesích
Akce: | Dochlazování místností v 1.NP v budově M3 - Neurochirurgická klinika
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele. |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Dochlazování místností v 1.NP v budově M3 - Neurochirurgická klinika | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 7/2022
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1. | Z 1 Dochlazování místností v 1. NP | 0 | 0 | 0 | 624
2. | Napojení na stávající centrální ovládání | 0 | 0 | 0 | 26
3. | Odvod kondenzátu | 0 | 0 | 0 | 44
4. | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 280
6. | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 974
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 974
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 974
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 974
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 1 Dochlazování místností v 1. NP
| 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV IV + s výfukem nahoru s proměnnou teplotou chladiva, nominální chladící výkon Qch=28kW, SEER = 6,84 (dle Eurovent 2022 s kazetovými jednotkami), chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 57 dBA, ekvitemní řízení,nastavení vypařovací teploty automaticky (až 16°C) / manulálně (až 11°C), hmotnost 198 kg, rozměry 1680x930x765 mm, napájení 3~, 400 V, max. jištění 25 A, základový rám, antivibrační podložky STANDARD: Daikin RXYQ10U | 1 | ks |  |  |  |  | 198 | 198
| 1.2 | Vnitřní jednotka nástěnná, nominální chladící výkon Qch=2,8kW s DC motorem ventilátoru, šířka jednotky max. 800 mm, Pmax= 30 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 35 dBA, rozměry 290x795x266 mm, max. jištění 10 A STANDARD: Daikin FXAQ25A | 7 | ks |  |  |  |  | 12 | 84
| 1.3 | Vnitřní jednotka nástěnná, nominální chladící výkon Qch=3,6 kW s DC motorem ventilátoru, šířka jednotky max. 800 mm, Pmax= 30 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 37,5 dBA, rozměry 290x795x266 mm, max. jištění 10 A STANDARD: Daikin FXAQ32A | 2 | ks |  |  |  |  | 14 | 28
| 1.4 | Vnitřní jednotka nástěnná, nominální chladící výkon Qch=3,6 kW s DC motorem ventilátoru, Pmax= 19 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 36 / 30 / 33,5 dBA, rozměry 260x575x575 mm, max. jištění 10 A, včetně dekoračního panelu plochý do rastru bez omezení sousedních světel, 620x620 STANDARD: Daikin FXZQ32A + BYFQ60CW | 1 | ks |  |  |  |  | 16 | 16
| 1.5 | Ovladač nástěnný s Bluetooth s češtinou STANDARD: Daikin BRC1H519W | 10 | ks |  |  |  |  | 1 | 10
| 1.6 | Rozbočovač REFNET R410a STANDART: Daikin KHRQ22M20T | 8 | ks |  |  |  |  | 1 | 8
| 1.7 | Rozbočovač REFNET R410a STANDARD: Daikin KHRQM22M29T | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.8 | Čerpadlo kondenzátu tiché s umístěním těla mimo místnost - počet bude upřesněn při montáži Standart: REFCO | 9 | ks |  |  |  |  | 1 | 9
| 1.9 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn - trasa | 70 | m |  |  |  |  | 1 | 70
| 1.10 | Vzduchotěsná izolace chladítenského Cu potrubí s požární odolností A1,A2 - rozvody v exteriéru - trasa | 15 | m |  |  |  |  | 1 | 15
| 1.11 | Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 - rozvody v interiéru - trasa | 55 | m |  |  |  |  | 1 | 55
| 1.12 | Zákryt rozvodů proti UV záření - venkovní rozvody | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.13 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 - smyčka | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.14 | Kabeláž pro nástěnné ovladače 2x1 s požární odolností B-s1 | 30 | m |  |  |  |  | 1 | 30
| 1.15 | Doplnění chladiva R410a max | 6 | kg |  |  |  |  | 1 | 6
| 1.16 | Plastový krycí systém vč. tvarovek ARTIsplit | 20 | m |  |  |  |  | 1 | 20
| 1.17 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.18 | Naadresování vnitřních jednotek | 10 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.19 | Napojení na odvod kondenzátu | 10 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.20 | Napojení silových přívodů elektro | 11 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.21 | Neobsazeno
| 1.22 | Komunikační karta pro omezení výkonu zařízení při dosažení 15 minutového maxima odběru el. Energie STANDART: Daikin DTA104A61 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.23 | Napájecí zdroj 16 V DC vč. napojení | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.24 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 20 | m |  |  |  |  | 1 | 20
| 1.25 | Neobsazeno
| 1.26 | Montážní, spojovací materiál | 50 | kg |  |  |  |  | 1 | 50
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 624
Napojení na stávající centrální ovládání
| 1. | Komunikační kabeláž J-Y(St)Y-1x2x0.8 s požární odolností, do 100 metrů | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 2. | Adresování vnitřních jednotek - při montáži, dle skutečného stavu (budovy M1, M2, M3) | 10 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Plastový krycí systém včetně tvarovek | 15 | m |  |  |  |  | 1 | 15
| 4. | Montážní, spojovací materiál | 10 | kg |  |  |  |  | 1 | 10
| 5. | Montáž a uvedení do provozu | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 26
Odvod kondenzátu
| 1. | Měděné potrubí do DN 22, včetně tvarovek, redukcí, pájky, kotvení a izolace B-s1 | 40 | bm |  |  |  |  | 1 | 40
| 2. | Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 3. | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | 40 | m |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Přesun hmot | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 44
Demontáže
Demontáže pro 1.NP
| 1. | Demontáž stávající SPLIT jednotky (vnitřní, venkovní), včetně příslušenství, odsátí chladiva, rozvodů chladiva a kotvících komponentů - investor určí použitelnost, nebo ekologická likvidace | 4 | kmpl. | 0 |  |  |  | 70 | 280
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 280
Stavební práce
| 1. | Demontáž stávajícího kovového lamelového podhledu FEAL včetně nosné konstrukce - rozsah viz výkresová dokumentace | 55 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Skládaný minerální podhled včetně závěsného systému, dílce 600x600x15, barva bílá, třída reakce na oheň A1, třída zvukové pohltivosti A - rozsah viz výkresová dokumentace Standard: Rockfon | 60 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Rozebrání minerálního podhledu, dílce 600x600 pro montáž rozvodů VRV systému -část chodby v 1.NP, č.m.02 | 10 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Zpětná montáž rozebraného minerálního podhledu, dílce 600x600 - včetně 5% nových dílců - chodba 1.NP, č.m.02 | 10 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | SDK pláštění rozvodů chladu a odvodu kondenzátu, včetně konstrukcí a zapravení | 10 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | Vrtání do betonového obvodového pláště prům 100mm do délky 400 | 0.5 | bm |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 600mm | 15 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Zazdívka otvorů | 15 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Drážkování pro nástěnné ovladače max hloubka 8mm,včetně zapravení | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 10. | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 2 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11. | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách | 2 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12. | Venkovní opláštění potrubního rozvodu chladiva po venkovní fasádě, nerezový plech tl.0,8mm, včetně nosné konstrukce v rozsahu od trerénu po strop 1.NP - 7m | 3.5 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13. | Základ pod venkovní VRV jednotku 1200x1200 - výkopové práce - podsyp frakce 16/32 - geotextilie 300g - podsyp frakce 4/8 - betonová dlažba tl.50mm - lemování obrubníky š.80mm | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 14. | Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry (dotčené plochy v jednotlivých patrech, sdk podhledy a pod) | 30 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15. | Úklid | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 16. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Transport venkovní jednotky | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Uvedení do provozu | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Založení evidenční knihy zařízení s chladivem | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0