## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 30.3.2023
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.1, D.1.2 | Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.3 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.3 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.4 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.5 | Slaboproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | D.2 | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.2.1, D.2.2 | Zdravotnická technologie, Interiér stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: K22039016 - PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2
#POPO | Popis objektu: D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1, D.1.2 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vzduchotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika
#POPO | Popis objektu: D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
#POPR | Popis rozpočtu: D.2.1, D.2.2 - Zdravotnická technologie, Interiér stavby
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | PSV |  |  | 0
| 01 | Větrání místnosti č.161 |  |  | PSV |  |  | 0
| 02 | Větrání místnosti č.111 |  |  | PSV |  |  | 0
| 03 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 04 | Stavební výpomoc |  |  | PSV |  |  | 0
| 05 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 06 | Lešení |  |  | PSV |  |  | 0
| 100 | místnost č.100 Chodba |  |  | PSV |  |  | 0
| 110 | místnost č.110 Čistící místnost |  |  | PSV |  |  | 0
| 111 | místnost č. 111 Sklad sterilního materiálu |  |  | PSV |  |  | 0
| 120 | místnost č.120 Operační sál |  |  | PSV |  |  | 0
| 140 | místnost č.140 Příprava pacienta |  |  | PSV |  |  | 0
| 150 | místnost č.150 Mytí lékařů |  |  | PSV |  |  | 0
| 161 | místnost č.161 Úklid+odpad |  |  | PSV |  |  | 0
| 171 | místnost č.170 Kancelář doktoři |  |  | PSV |  |  | 0
| 210 | místnost č.210 Čistá šatna 2st.(společná) |  |  | PSV |  |  | 0
| 240 | místnost č.240 Čistá šatna 1st.(společná) |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 721.A | Vnitřní kanalizace - m.č.161 |  |  | PSV |  |  | 0
| 721.B | Vnitřní kanalizace - m.č.110,210,220,230,240 |  |  | PSV |  |  | 0
| 722.A | Vnitřní vodovod - m.č.161 |  |  | PSV |  |  | 0
| 722.B | Vnitřní vodovod - m.č.110,210,220,230,240 |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Chlazení místnosti 110 - Přesun stávajícího zařízení |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 774 | Požární uzávěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vybavení m.č.210-240 |  |  | PSV |  |  | 0
| 01 | Dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| 01 | Doplnění rozvaděče RNK-3 |  |  | MON |  |  | 0
| 02 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| 03 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | MON |  |  | 0
| 03 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| 04 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| 01 | Ostatní |  |  | VN |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1 D.1.0 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [25 empty] | STA
O: | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.0 | Vedlejší rozpočtové náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [25 empty] | POP | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :
|  | Platí pro celou stavbu !!!! : | [25 empty] | POP
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [25 empty] | POP | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [25 empty] | POP | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [25 empty] | POP
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [25 empty] | POP
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [25 empty] | POP | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [25 empty] | POP | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [25 empty] | POP | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [25 empty] | POP | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [25 empty] | POP | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [25 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [25 empty] | POP
|  | V případě zjištěných : | [25 empty] | POP
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [25 empty] | POP
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. | [25 empty] | POP | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 005121 R | Zařízení staveniště (zřízení, provoz a odstranění) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Oplocení staveniště v délce 14m, volná skládka v oploceném prostoru staveniště 253m2, mobilní WC, stavební buňky kancelářské 2ks vč.vybavení. | [25 empty] | POP | Oplocení staveniště v délce 14m, volná skládka v oploceném prostoru staveniště 253m2, mobilní WC, stavební buňky kancelářské 2ks vč.vybavení.
3 | 005-01 | Příplatek za ztížené podmínky při demontážích a realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
4 | 005-02 | Příplatek za stavební práce mimo pracovní dny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, nepřetžité ostrahy v průběhu výstavby, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, nepřetžité ostrahy v průběhu výstavby, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
6 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
7 | 0010 | Výrobní dokumentace. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 0011 | Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc,xls Dále ve 2 tištěných paré. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 0012 | Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | obsluhu, protokol o zaškolení obsluhy apod. | [25 empty] | POP
10 | 0013 | Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách, inženýrská činnost a koordinace. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1 D.1.1, D.1.2 Pol
Položkový rozpočet | [28 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [26 empty] | STA
O: | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1, D.1.2 | Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení | [26 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.05 |  | 0 |  |  |  |  | 75.66 | [7 empty] | DIL
1 | 317944311RT2 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.8 | t | 0.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 20.6 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
2 | 317944311RT3 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 20.6 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
3 | 340271505R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm | m3 | 0.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.94143 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.9292 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
4 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76182 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.0819 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
5 | 342261112RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm | m2 | 22.8028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02542 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.225 | 27.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
6 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm | m2 | 13.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02542 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.225 | 16.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
7 | 342261122RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky protipožární tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 14.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03151 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.178 | 16.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
8 | 342090211R00 | Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0137 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.7 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
9 | 346481111RT2 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.4985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.89205 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
10 | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm | m2 | 1.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01409 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.927 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
11 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.011 | 3.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
12 | 3-01 | D+M Plastová ochrna rohů stěn L - úhelník 1500/61/61 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.12 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
13 | 342266111P | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci (zpětná montáž) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01409 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.927 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 30.55 | [7 empty] | DIL
14 | 611472111R00 | Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0405 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.0974 | 5.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
15 | 611481113R00 | Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.33 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
16 | 612472181R00 | Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0357 | 0.71 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.9307 | 18.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
17 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.24 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 25.69 | [7 empty] | DIL
18 | 622476213R00 | Omítka vnější silikonová | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0172 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.1733 | 21.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
19 | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.231 | 4.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
20 | 62-01 | Oprava vnější omítky na čele atiky (stavebním tmelem apod.) | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01365 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.4065 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.44 |  | 0 |  |  |  |  | 42.76 | [7 empty] | DIL
21 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0.32989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 15.231 | 5.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
22 | 632415120RT3 | Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm MFC Level 330 - rychleschnoucí, vč.penetrace | m2 | 56.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03415 | 1.94 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.403 | 22.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
23 | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 56.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.016 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
24 | 63-01 | D+M Doplnění rýh rychletuhnoucí vysokopevnostní betonovou směsí (pozn.4) | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.33 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
25 | 631416211P | Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm, C30/37, XC1, rychletuhnoucí | m3 | 3.9858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.919 | 7.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 3.213 | 12.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 8.63 | [7 empty] | DIL
26 | 642941211RT1 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 600/1970 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03465 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
27 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06721 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.097 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
28 | 648951411R00 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00665 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.355 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
29 | 60775432RP | Parapet interiér DTD r.1500x240 mm se zabudovanou mřížkou nad topným tělesem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 51.48 | [7 empty] | DIL
30 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 240.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 51.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
31 | 94-01 | Lešení, manipulační technika pro práce v exteriéru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 75.06 | [7 empty] | DIL
32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 240.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.308 | 74.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
33 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
34 | 953981303R00 | Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.115 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
35 | 95-01 | Zřízení protiprašné zástěny (CW profily + PE fólie) a následná demontáž | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00936 | 0.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
36 | 44984124R | Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.73 |  | 73.31 |  |  |  |  | 267.52 | [7 empty] | DIL
37 | 342267112RT1 | Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01716 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.138 | 5.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
38 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06867 | 5.01 | 0.184 | 13.43 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.227 | 16.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.keramického obkladu | [26 empty] | POP
39 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06867 | 6.66 | 0.319 | 30.94 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.317 | 30.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.keramického obkladu | [26 empty] | POP
40 | 962036412R00 | DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm (pro zpětnou montáž) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.268 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
41 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.04 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.346 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
42 | 963016992R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.60 mm, podhled | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.033 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
43 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 6.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14.26 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 7.195 | 46.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
44 | 965043431RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3 | 0.51875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.14 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 11.085 | 5.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
45 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.72 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.33 | 18.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.vysátí | [26 empty] | POP
46 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 6.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 4.828 | 31.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
47 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.2 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.147 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
48 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.03 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
49 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
50 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.09 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
51 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 2.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.054 | 0.13 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.465 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
52 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.14 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
53 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.54 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.939 | 6.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
54 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.36 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.718 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
55 | 968072641R00 | Vybourání kovových stěn, kromě výkladních | m2 | 5.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0.025 | 0.15 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.332 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
56 | 968091001R00 | Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03773 | 0.06 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.13 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
57 | 970231200R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm | m | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.62 | 8.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
58 | 970231250R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.025 | 10.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
59 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1.1827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.13 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.196 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
60 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.47 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 12.256 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
61 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.3 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.715 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
62 | 978015291R00 | Otlučení (přebroušení) omítek vnějších v složit.1-4 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.06 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.2 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
63 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 1.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.11 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.48 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
64 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.85 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.3 | 25.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
65 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.06 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.044 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
66 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.02 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1035 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
67 | 787600801R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 | m2 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.2 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
68 | 787600802R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.07 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.24 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
69 | 96-01 | Dodatečné vyřezání otvoru do stávajícího dveřního křídla r.400x200mm pro větrací mřížku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.74 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
70 | 96-02 | Demontáž stávajícího atikového vtoku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
71 | 974031167P | Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.081 | 0.26 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.812 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
72 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 20 |  | HZS | Běžná |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.86 | [7 empty] | DIL
73 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 26.8808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.892 | 50.86 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.61 | [7 empty] | DIL
74 | 711210020RAA | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2 K, proti vlhkosti | m2 | 6.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.42403 | 2.61 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [26 empty] | POP | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.35 |  |  |  |  | 10.08 | [7 empty] | DIL
75 | 712300951RT2 | Oprava povlakové krytiny střech do 10°, asfaltové pásy přitavením 1vrstva - včetně dodávky Elastodek 40 special mineral | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00565 | 0.14 | 0.014 | 0.35 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.40333 | 10.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.vytažení pod atikový plech | [26 empty] | POP
76 | 712-01 | D+M Atikový vtok s asfaltovou manžetou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
77 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.59 | [7 empty] | DIL
78 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 56.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07 | 3.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
79 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn včetně dodávky | m | 92.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 6.83 | [7 empty] | DIL
80 | 714183002R00 | Montáž akustické izolace stropů a stěn, desky, volně uložené | m2 | 56.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.12 | 6.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
81 | 63153801.AR | Deska z minerální vlny podlahová tuhá STEPROCK HD tl. 30 x 600 x 1000 mm | m2 | 58.0788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
82 | 998714202R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.12 | [7 empty] | DIL
83 | 764292661R00 | Okapnice z TiZn | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00595 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.547 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
84 | 764530430R00 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00375 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.7412 | 5.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
85 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.64 | [7 empty] | DIL
86 | 766601215RT3 | Těsnění oken.spáry vodotěsným tmelem | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.22 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
87 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.45 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
88 | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.51 | 7.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
89 | 766-01 | D+M Mléčná neprůhledná - průsvitná fólie na stáv.okno | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
90 | 766-02 | D+M Výplň okna oboustraně poplastovaným plechem s výplní z minerální vlny r.600x300mm vč.vyřezání otvoru pro VZT (DN200) a jeho utěsnění a olemování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
91 | 766-05 | D+M Sprchový kout z kompaktních desek (HPL) tl.12mm, r.1675x2200mm, kotvení k podlaze vč.ukončovacích profilů, závěsu, tyče pro závěs | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
92 | 766-03 | D+M T1 Dřevěné vnitřní dveře, plné, posuvné do pouzdra v SDK příčce, 1.kř 600x1970 mm vč.kování, komplet. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
93 | 766-03a | D+M T1 Dřevěné vnitřní dveře, plné, posuvné do pouzdra v SDK příčce, 1.kř 600x1970 mm vč.kování, vybaveny zámkem s kličkou, komplet. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
94 | 766-04 | D+M T2 Dřevěné vnitřní dveře, plné, otevíravé, 1.kř 800x1970 mm vč.kování, vybaveny samozavíračem, komplet. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
95 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 30.64 | [7 empty] | DIL
96 | 767586101RU1 | Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 modul 60 x 60 cm, antikorozní profily | m2 | 32.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.52 | 16.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. | [26 empty] | POP
97 | 767586201RU3 | Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Parafon Hygien, 18 mm, omyvatelné | m2 | 32.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.42 | 13.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
98 | 767-01 | D+M ZČ1 Kovové vnitřní dveře do ČP otevíravé automatické 1.kř 800x2100 mm s Pharma zaskl. 400x900mm vč.systémové zárubně a kování, komplet., osazené do stáv.příčky tl.270mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | dveře vybaveny samozavíračem | [26 empty] | POP
99 | 767-02 | D+M Pomocný profil U30 pro kotvení parapetní desky vč.povrchové úpravy | kg | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
100 | 767-03 | D+M Ukončení příčky v.2200mm pomocí UA profilu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
101 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.94 | [7 empty] | DIL
102 | 771475014RT1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) | m | 5.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.236 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
103 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 5.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.154 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
104 | 771577114RV2 | Lišta hliníková přechodová | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
105 | 771-01 | Dodávka: Keramická dlažba dle stávající | m2 | 0.5907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
106 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 774 | Požární uzávěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
107 | 774-01 | D+M PO1 Kovové vnitřní dveře s PO EI 30 DP1-C2, plné, otevíravé 1.kř 800x2100 mm vč.systémové zárubně a kování, komplet., osazené do stáv.zděné stěny tl.200mm a kov.obkladu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | dveře vybaveny samozavíračem, paniková klika ve směru úniku | [26 empty] | POP
108 | 774-02 | D+M PO2 Kovové vnitřní dveře s PO EI 30 DP1-C2, plné, otevíravé 1.kř 800x2100 mm vč.systémové zárubně a kování, komplet., osazené do nové SDK příčky tl.105mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | dveře vybaveny samozavíračem a elektromagnetickým požárním zámkem, ovládání na čtečku z chodby (čtečka součást slaboproudu) | [26 empty] | POP | dveře vybaveny samozavíračem a elektromagnetickým požárním zámkem, ovládání na čtečku z chodby (čtečka součást slaboproudu)
109 | 774-03 | D+M PO3 Kovové vnitřní dveře s PO EI 30 DP1-C2, prosklené požárním sklem z 1/3, otevíravé 1.kř 1200x2100 mm, vč.systémové zárubně a kování, komplet., osazené do nové SDK příčky tl.105mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | dveře vybaveny samozavíračem a elektromagnetickou zámkovou vložkou napojenou na stávající čtečku karet | [26 empty] | POP | dveře vybaveny samozavíračem a elektromagnetickou zámkovou vložkou napojenou na stávající čtečku karet
110 | 774-04 | D+M PO4 Kovové vnitřní dveře s PO EI 30 DP1-C2, plné, otevíravé 2.kř 1450x1970mm vč.systémové zárubně a kování, komplet., osazené do stáv.zděné příčky tl.150mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | dveře vybaveny samozavíračem a panikovým zámkem | [26 empty] | POP
111 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 65.89 | [7 empty] | DIL
112 | 776-01 | D+M Podlaha povlaková z PVC homogenní tl.2mm v pásech (s vysokou odolností proti opotřebení a snadno čistitelné) vč. vytažení na stěnu pomocí fabionu, ukončení plastovou lištou | m2 | 31.2674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9598 | 30.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
113 | 776-02 | D+M Podlaha povlaková z PVC antistatická tl.2mm v pásech (s vysokou odolností proti opotřebení a snadno čistitelné) vč. vytažení na stěnu pomocí fabionu, ukončení plastovou lištou | m2 | 37.3842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9598 | 35.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
114 | 776-03 | D+M Doplnění PVC podlahové krytiny v místě nových dveří (dle stávající) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
115 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0 |  |  |  |  | 100.79 | [7 empty] | DIL
116 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 22.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
117 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (doplnění v místě nových dveřních otvorů a v místech provedení drážek pro rozvody IS) | [26 empty] | POP
118 | 781415013RT1 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00478 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.168 | 58.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (doplnění v místě nových dveřních otvorů a v místech provedení drážek pro rozvody IS) | [26 empty] | POP
119 | 781415015RT1 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) | m2 | 22.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.126 | 25.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
120 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 72.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
121 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 72.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 7.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
122 | 781497131R00 | Lišta nerezová k obkladům | m | 52.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.12 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
123 | 781-03 | D+M Přespárování stávajících KO - plošně spárovací hmota s vysokou chemickou odolností a s fungicidními přísadami | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
124 | 781-01 | Dodávka: Keramický obklad dle výběru investora | m2 | 24.6439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
125 | 781-02 | Dodávka: Keramický obklad dle stávajícího 150x150mm | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
126 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 27.24 | [7 empty] | DIL
127 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 1.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.403 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
128 | 783991910R00 | Údržba, přemíst. křídel oken/dveří vodor. do 50 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.028 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
129 | 783950010RAAP | Oprava nátěrů kovových konstrukcí epoxidovým. lakem (stáv.dveřní zárubně) oškrábání, odrezivění, 1x základní + 2x vrchní | m2 | 7.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.423 | 3.07 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | Nátěr vhodný do hygienického prostředí, antibakteriální, protiplísńový, s vysokou chemickou odolností. | [26 empty] | POP | Nátěr vhodný do hygienického prostředí, antibakteriální, protiplísńový, s vysokou chemickou odolností.
130 | 783950030RADP | Oprava nátěrů truhlářských výrobků epoxidovým lakem (stáv.dveřní křídla) | m2 | 19.503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 1.206 | 23.52 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | Nátěr vhodný do hygienického prostředí, antibakteriální, protiplísňový, s vysokou chemickou odolností. | [26 empty] | POP | Nátěr vhodný do hygienického prostředí, antibakteriální, protiplísňový, s vysokou chemickou odolností.
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 128.1 | [7 empty] | DIL
131 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 610.1705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07668 | 46.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
132 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 240.628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.03248 | 7.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
133 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 240.628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.10191 | 24.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
134 | 784-01 | Nátěr bezprašný HERBOL Zenith PU 30, vč. penetrace | m2 | 480.5545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10191 | 48.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 790 | Vybavení m.č.210-240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.24 | [7 empty] | DIL
135 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - háček | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.33 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
136 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.1 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
137 | 55149002R | Držák toaletního papíru nerez SLZN 26 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL3_
138 | 55149010R | Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL3_
139 | 55149010RP | Zásobník na hygienické sáčky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL3_
140 | 55149021R | Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 05 obsah 1,25 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL3_
141 | 55149050R | Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL3_
142 | 790-O5 | Dodávka: Zrcadlo 600x900mm pro nalepení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
143 | 790-O5a | Dodávka: Háček na stěnu nerez | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
144 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 262.45 | [7 empty] | DIL
145 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 73.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.93 | 68.51 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
146 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 73.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.653 | 48.1 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
147 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 73.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 36.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [26 empty] | POP
148 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1031.2812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
149 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 73.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.94 | 69.24 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
150 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 368.3147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.11 | 40.51 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
151 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 73.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
[27 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1 D.1.4.1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [25 empty] | STA
O: | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 721.A | Vnitřní kanalizace - m.č.161 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.21 |  |  |  |  | 13.51 | [6 empty] | DIL
1 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 5.33 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.03 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 12.56 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.9 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.031 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.529 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.174 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.31 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.048 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 721170952P | Napojení na stávaj. potrubí z PVC DN 50 (přímý spoj) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.804 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 721210831P | Demontáž PVC vpusti včetně napojení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.16 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.63 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 725339101P | Montáž výlevky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 1.25 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 733193918P | Zaslepení stávaj. potrubí v podlaze - PVC DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.34 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | A1.3 | D+M Zápachový uzávěr dřezový HL 126 DN 50 s přípojkou pro myčku se zpětným uzávěrem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | A1.4.1 | D+M Zápachový uzávěr pro dvoudílný dřez HL 126.2 DN 50 s přípojkou pro myčku se zpětným uzávěrem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.42918 | 1.29 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Uchycení potrubí systémové. | [25 empty] | POP
17 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
18 | 551621440R | HL14/90 Odpadní ventil se sítkem pro dřezy s otvorem d 90mm, připojovací závit 6/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 55231404R | Výlevka nerez SLVN 03 stojící s mřížkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | VN | [25 empty] | POP
20 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721.B | Vnitřní kanalizace - m.č.110,210,220,230,240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.78 |  |  |  |  | 57.76 | [6 empty] | DIL
21 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.71398 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01413 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.95 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 970033100R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.545 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.25 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 970056100R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm | m | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.989 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.054 | 0.16 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.729 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.55 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
29 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.33 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.413 | 9.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 721140935R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.261 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.031 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.32 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.529 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.797 | 11.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.157 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.174 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.259 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.133 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.048 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.052 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.krycí lišty | [25 empty] | POP
41 | 722172742R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.258 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.07 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.465 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.napojení | [25 empty] | POP
43 | 725014173R00 | Klozet závěsný MIO Rimless + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02134 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.973 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC1 | [25 empty] | POP
44 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.382 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.napojení | [25 empty] | POP
45 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01601 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.189 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | U1 | [25 empty] | POP
46 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.6 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SPR1 | [25 empty] | POP
47 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.246 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 230120046R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 721210831P | Demontáž PVC vpusti včetně napojení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.16 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.63 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 721-B1.11 | Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Důležitá |  |  |  | POL1_
51 | 721-B1.25 | D+M Sprchové dveře jednodílné o šířce 900 mm, JIKA LYRA PLUS, pivotové jednodílné, tl. skla 5 mm výška 1900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SPR1 | [25 empty] | POP
52 | 721-B1.4 | D+M Krycí lišta kabelová 60x40 mm, bílá | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.1 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 721-B1.7 | D+M Zápachová uzávěrka sprchová (nízká) DN 40 pro sprchové mísy s odpadním otvorem D 90 mm s krytkou a variabilním odtokem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 721-B1.8 | D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit) 300x300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.42918 | 6.44 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Uchycení potrubí systémové. | [25 empty] | POP
56 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
57 | 55162144R | HL15.1 Ventil odpadní 5/4" pro umyvadla šroub 60 mm a řetízek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 55162357.A2R | HL201/1 manžeta pro připojení WC DN 110 centrická | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | 642938096R | Vanička sprchová keramická čtverec Italia 90x90 cm bílá, v. 10 cm, protiskluzová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0404 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SPR1 | [25 empty] | POP
60 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722.A | Vnitřní vodovod - m.č.161 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 16.7 | [6 empty] | DIL
61 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.052 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 722173912R00 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 20 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07688 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 722172742R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.258 | 3.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.129 | 1.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
65 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.425 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.062 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.029 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
68 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.062 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
69 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.217 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.476 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 722-A2.3 | D+M Podomítkový ventil AQUALINE VP621 1/2" (DN15) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.42918 | 4.29 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Uchycení potrubí systémové. | [25 empty] | POP
73 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
74 | 722-A2.4 | Dodávka: Baterie dřezová RAF , POLAR NEW , nástěnná č. PN 03A, rozteč 150 mm s otáčivým plochým ústím 200 mm (k výlevce) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | VN | [25 empty] | POP
75 | 722-A2.5 | Dodávka: Baterie dřezová RAF , POLAR NEW , nástěnná č. PN 03A, rozteč 150 mm s otáčivým plochým ústím 200 mm (ke dřezům) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | DŘ | [25 empty] | POP
76 | 722-A2.6 | Dodávka: Baterie dřezová RAF , POLAR NEW , nástěnná č. PN 03A, rozteč 150 mm s otáčivým plochým ústím 300 mm (ke dvojdřezu u mycího stolu) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | DDŘ | [25 empty] | POP
77 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722.B | Vnitřní vodovod - m.č.110,210,220,230,240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 1.16 |  |  |  |  | 96.78 | [6 empty] | DIL
78 | 342254611R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09135 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.644 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.71398 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.84 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.184 | 0.22 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.227 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.054 | 0.92 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.729 | 12.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.052 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 722173912R00 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 20 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07688 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 722173913R00 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 25 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.08427 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 722172742R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.258 | 13.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 722172743R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.2789 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.129 | 6.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
90 | 722181214RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.129 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
91 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.425 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.062 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.029 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
94 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.062 | 4.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
95 | 725814105R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.124 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( ke stojánkovým bateriím ) | [25 empty] | POP
96 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.217 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.445 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.655 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 722-B2.3a | D+M Venil uzavírací vřetenový průchozí 1/2" (DN15) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 722-B2.3b | D+M Venil uzavírací vřetenový průchozí 3/4" (DN20) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 722-B2.7 | D+M Montážní prvek pro závěsné WC se splachovací nádržkou UP 320 + ovládací deska alpská bílá (pro 2 množství splachování) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 1.9 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [25 empty] | POP
|  | WC1 | [25 empty] | POP
102 | 722-B2.9 | D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit) 300x300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus | kg | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.42918 | 23.6 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Uchycení potrubí systémové. | [25 empty] | POP
104 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
105 | 722-B2.5 | Dodávka: Baterie umývadlová, stojánková s otáčivým ústím 170 mm (včetně 2 ks flexi hadic M10x1 - 3/8") | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
106 | 722-B2.6 | Dodávka: Baterie sprchová, nástěnná, rozteč 100 mm , vč. sprchové růžice a příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
107 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.71 | [6 empty] | DIL
108 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.93 | 2.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
109 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.653 | 1.41 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 1.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
111 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 30.3329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
112 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.94 | 2.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
113 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 10.8332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.11 | 1.19 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
114 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 2.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1 D.1.4.3 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [25 empty] | STA
O: | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3 | Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 01 | Větrání místnosti č.161 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, průtočné množství 50 m3/h, ext.tlak 150 Pa, Pi=0,031 kW 230 V, 50 Hz, AC motor, předpokládaný rozměr d=100 mm, součástí dodávky pružné manžety | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doběhové relé | [25 empty] | POP
2 | 1.2 | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí, předpokládaný rozměr d=100 mm, délka l=600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 1.3 | D+M Žaluzie pevná s ochrannou síťkou, pozinkovaná, s kruhovým připojením d=100 mm, rozměr (šxvxh) 265x275x60 mm; osazení do plné výplně okna | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 1.4 | D+M Talířový odvodní ventil, průtočné množství 50 m3/h, předpokládaný rozměr d=100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 1.5 | D+M Kruhové potrubí - rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího, spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, výfuk, sání) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 1.6 | D+M Kruhové potrubí - tvarovky z pozinkovaného plechu, skupiny I a třídy těsnosti B včetně těsnícího, spojovacího a závěsného materiálu | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 02 | Větrání místnosti č.111 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 2.1 | D+M Větrací mřížka 400x200 mm, průtočná plocha min. 32 %, bez regulace, povrchová úprava lakováním RAL 9003, odolná vůči čistícím a desinfekčním prostředkům, upevnění na šrouby. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Mřížka osazena do dveří. | [25 empty] | POP
Díl: | 03 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 3.1 | Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení bude zahrnut do D+M jednotlivých položek a bude jejich součástí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 04 | Stavební výpomoc |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 4.1 | Drobné stavební práce v rámci montáže VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 05 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 5.1 | Individuální vyzkoušení bude zahrnuto do ceny montáže jednotlivých zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 5.2 | Uvedení do provozu, start up | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 5.3 | Dodavatelská dokumentace staveb, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, návody na obsluhu, provozní řády, revize; certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, apod | [25 empty] | POP
13 | 5.4 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 06 | Lešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [6 empty] | DIL
14 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1 D.1.4.3 P1
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [25 empty] | STA
O: | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3 | Vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 733 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.32 |  |  |  |  | 146.71 | [6 empty] | DIL
1 | 722181213RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.135 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. | [25 empty] | POP
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
2 | 722181213RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.135 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. | [25 empty] | POP
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
3 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.051 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.29738 | 5.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
5 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.30738 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
6 | 733167001R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.215 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.0215 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
8 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.052 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.166 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 734226212R00 | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.175 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem, přímé provedení, PN 10, funkce: regulace, plynulé nastavení a uzavírání, připojovací závit pro termostatické hlavice M30x1,5 | [25 empty] | POP | Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem, přímé provedení, PN 10, funkce: regulace, plynulé nastavení a uzavírání, připojovací závit pro termostatické hlavice M30x1,5
11 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.082 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, PN 10, funkce: plynulé přednastavení s pamětí, uzavírání, vypouštění a napouštění, přímé provedení | [25 empty] | POP | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, PN 10, funkce: plynulé přednastavení s pamětí, uzavírání, vypouštění a napouštění, přímé provedení
12 | 734266426R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.164 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Radiátorové připojovací šroubení pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením R1/2", rozteč připojení 50mm,. PN10, rohové provedení | [25 empty] | POP | Radiátorové připojovací šroubení pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením R1/2", rozteč připojení 50mm,. PN10, rohové provedení
13 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.24 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.082 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.335 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 735158230R00 | Tlakové zkoušky panelových těles třířadých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.929 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 735159310R00 | Montáž panelových těles třířadých do délky 1140 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.115 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 735159320R00 | Montáž panelových těles třířadých do délky 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.188 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.05 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.268 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.868 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.01 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.029 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 733-A3.1 | D+M Šroubení přímé, přechod Fe/Cu, včetně montáže do DN25 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Šroubení pro přechod z ocelového systému stoupacích potrubí na měděný v podlaze 3.NP objektu M2. DN šroubení a typ musí být upřesněno na stavbě, při zpracování výkazu výměr nebyly projektové podklady ke skutečným dimenzím stoupacích potrubí objektu M2. | [25 empty] | POP | Šroubení pro přechod z ocelového systému stoupacích potrubí na měděný v podlaze 3.NP objektu M2. DN šroubení a typ musí být upřesněno na stavbě, při zpracování výkazu výměr nebyly projektové podklady ke skutečným dimenzím stoupacích potrubí objektu M2.
22 | 733-A5.4 | D+M Krytka šroubení pro přímé i rohové provedení z bílého plastu RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 733-A5.5 | D+M Termostatická hlavice ve standartním provedení, M 30x1,5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.072 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 733-A5.6 | Nastavovací klíč pro termostatický ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 733-A5.7 | D+M Vypouštěcí nástavec k uzav. a reg. šroubení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 733-A6.1a | Dodávka - Otopné těleso deskové s vysokými požadavky na hygienu a čistotu 30-603/1204-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | upraveno pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, bez přídavné plochy s hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou s pravým spodním připojením, připojovací rozteč 50mm, připojovací závit 6 x G1 vnitřní; pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem, PN10; | [25 empty] | POP | upraveno pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, bez přídavné plochy s hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou s pravým spodním připojením, připojovací rozteč 50mm, připojovací závit 6 x G1 vnitřní; pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem, PN10;
|  | Tmax 110°C | [25 empty] | POP
|  | včetně: upevňovacích prvků | [25 empty] | POP
|  | Značení: AA-BBB/CCC-V; AA-počet desek;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [25 empty] | POP
27 | 733-A6.1b | Dodávka - Otopné těleso deskové s vysokými požadavky na hygienu a čistotu 30-603/404-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | upraveno pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, bez přídavné plochy s hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou s pravým spodním připojením, připojovací rozteč 50mm, připojovací závit 6 x G1 vnitřní; pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem, PN10; | [25 empty] | POP | upraveno pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, bez přídavné plochy s hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou s pravým spodním připojením, připojovací rozteč 50mm, připojovací závit 6 x G1 vnitřní; pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem, PN10;
|  | Tmax 110°C | [25 empty] | POP
|  | včetně: upevňovacích prvků | [25 empty] | POP
|  | Značení: AA-BBB/CCC-V; AA-počet desek;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [25 empty] | POP
28 | 733-A6.2 | Dodávka - Otopné těleso trubkové, spodní středové připojení KLM 1500/600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | připojovací rozteč 50mm, připojovací závit 6 x G1 vnitřní; pro otopné soustavy s včetně: -upevňovacích prvků | [25 empty] | POP | připojovací rozteč 50mm, připojovací závit 6 x G1 vnitřní; pro otopné soustavy s včetně: -upevňovacích prvků
|  | Značení: AAA BBB/CCC ; AAA-typ;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm) | [25 empty] | POP
29 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 62 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
30 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 56 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
31 | 909-100 | Dodávka - stavební materiál pro úpravy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
33 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.31791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 5.562 | 1.77 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 735 | Chlazení místnosti 110 - Přesun stávajícího zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 20.89 | [6 empty] | DIL
34 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.177 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 735-B1.01 | Montáž stávajícího přesunovaného zařízení z 3.NP: Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro připojení k venkovní jednotce typu single split, včetně IR ovladače, a komunikačního a silového propojení s venkovní jednotkou (vzdálenost do 20m), 1x230V/50Hz, včetně upevňovacího materiálu, další parametry viz projektová dokumentace | [25 empty] | POP | pro připojení k venkovní jednotce typu single split, včetně IR ovladače, a komunikačního a silového propojení s venkovní jednotkou (vzdálenost do 20m), 1x230V/50Hz, včetně upevňovacího materiálu, další parametry viz projektová dokumentace
36 | 735-B1.02 | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku s čistým a suchým povrchem | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně izolace a upevnění, včetně komunikačního kabelu - horizontální potrubí podepřeno po celé délce (potrubní žlab, Mars žlab), včetně montáže | [25 empty] | POP | včetně izolace a upevnění, včetně komunikačního kabelu - horizontální potrubí podepřeno po celé délce (potrubní žlab, Mars žlab), včetně montáže
37 | 735-B1.03 | Náplň chladiva - Chladivo R32 | kg | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 735-B1.04 | D+M Konzole pro uchycení venkovních a vnitřních jednotek, včetně tlumičů chvění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 735-B1.05 | Montáž, profuk potrubí inertním plynem, vakuování, doplnění chladiva, zprovoznění, zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 735-B1.07 | Prostupová chránička do DN100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 735-B1.10 | Odborná demontáž stávajícího zařízení, odsátí chladiva, naplnění inertním plynem (dusík) uskladnění pro další využití | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
43 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 4 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1 D.1.4.4 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [25 empty] | STA
O: | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4 | Silnoproudá elektrotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 01 | Doplnění rozvaděče RNK-3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | ELE0001 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | ELE0002 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | ELE0003 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | ELE0004 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | ELE0005 | Impulzní relé 230V/AC, 1Z, 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | ELE0006 | RSA 4 A Řadová svorka bílá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 02 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.36 | [6 empty] | DIL
7 | ELE0007 | "A" Vestavné LED svítidlo, do kazetového podhledu M600, mikroprismatický optický systém, 36W, 4000 lm, 4000K, index podání barev Ra>80, IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | ELE0008 | "B" Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu M600, mikroprismatický optický systém, 41W, 4388 lm , 4000K, index podání barev Ra>80, IP54, bílá RAL 9003 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
9 | ELE0008a | "Ba" Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu M600, mikroprismatický optický systém, 41W 4388 lm, 4000K, index podání barev Ra>80, IP54, bílá RAL 9003 (CHODBA) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
10 | ELE0009 | "C" Přisazené LED svítidlo kruhové, těleso a difuzér z polykarbonátu, 24W, 2280 lm, 4000K, index podání barev Ra>80, IP54 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | ELE0010 | "D" Přisazené LED svítidlo kruhové, těleso a difuzér z polykarbonátu, 18W, 1700 lm, 4000K, index podání barev Ra>80, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | ELE0011 | "E" Vestavné LED svítidlo (Downlight) Al odlitek,, bílý rámeček, optika hliník se saténovým povrchem, 10W, 1000 lm, 4000K, index podání barev Ra>80, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | ELE0012 | "F" Přisazené LED svítidlo, mikroprismatický optický systém, 36W, 4000 lm, 4000K, index podání barev Ra>80, rozm. 1200 x 300 mm, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | ELE0013 | "G" Přisazené LED svítidlo pod kuchyňskou linku, tělo z hliníku, difuzér ze skla, s vestavěným vypínačem, 10W, 800 lm, 4100K, index podání barev Ra>80,IP20, výklopné, rozm. 584 x 28 x 84 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | ELE0014 | "N1" Nouzové LED svítidlo přisazené s piktogramem, 11W, 90 lm,Lnouzově svítící (SE), pro osvětlení únikových cest, IP65, těleso bílý polykarbonát, optika symetrická, difuzér transparentní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | polykarbonát s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 3 hodiny, autonomní testování (AT) | [25 empty] | POP
16 | ELE0014a | "N1a" Nouzové LED svítidlo zapuštěné do podhledu, 11W, 90 lm,Lnouzově svítící (SE), pro osvětlení únikových cest, IP65, těleso bílý polykarbonát, optika symetrická, difuzér transparentní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | polykarbonát s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 3 hodiny, autonomní testování (AT) (CHODBA) | [25 empty] | POP
17 | ELE0015 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 230 V AC, 10AX | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | ELE0016 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 230 V AC, 10 AX | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | ELE0017 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 230 V AC, 10 AX | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | ELE0018 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | ELE0019 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | ELE0020 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | ELE0021 | Jednopolový spínač, IP 44, zapuštěná montáž; kompletní, řazení 6 (1); 230 V AC, 10AX, b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | ELE0022 | Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; kompletní, řazení 6 (1); 230 V AC, 10AX, b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | ELE0023 | Ovládač zapínací, IP44, zapuštěná montáž; řazení 1/0; b. bílá / bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | ELE0024 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | ELE0025 | Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | ELE0026 | Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; b. žlutá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | ELE0027 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | ELE0028 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | ELE0029 | Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | ELE0030 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně | m | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
33 | ELE0031 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
34 | ELE0032 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2.5 (barevné značení J) , volně | m | 234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
35 | ELE0033 | Lišta elektroinstalační vkládací 20x20, bezhalogenová | m | 247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
36 | ELE0034 | Trubka ohebná k ochraně kabelů, střední mechanická odolnost 750 N, DN 20 mm, bezhalogenová | m | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
37 | 222260721P | Žlab kabelový MARS 62/100mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.56783 | 11.36 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
38 | ELE0035 | Doběhové relé pro odsávání VZT, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | ELE0036 | Krabice přístrojová do dutých příček, vzduchotěsná, bezhalogenová | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | ELE0037 | Krabice přístrojová, lištová, jednoduchá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | ELE0038 | Krabice přístrojová, lištová, dvojitá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | ELE0039 | Krabice rozbočovací líštová s víčkem a svorkovnicí | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | ELE0040 | Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | ELE0041 | Vodič jednožílový, izolace PVC, Cu-6 , zelenožlutý | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
45 | ELE0042 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 6 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
46 | ELE0043 | HPS-6 (12-ti pólové provedení) Průchozí izolovaná svorka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
47 | ELE0044 | Zemnící svorka na baterie | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
48 | ELE0045 | ZSA 16 Zemnicí svorka | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
49 | ELE0046 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
50 | ELE0047 | SP připojovací | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
51 | ELE0048 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 04 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 03.1 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 03.2 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 03 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | ELE0049 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | ELE0050 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | ELE0051 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | ELE0052 | Zajištění osvědčení vydané pověřenou organizací podle § 6 odstavce 1, písmene B zákona 250/2021 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | ELE0053 | Přeložení a zajištění stávající elektroinstalace v m.č.110, 120 a napojení na stávající okruhy | hod | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | ELE0054 | Napojeni elektroinstalace v m.č. 170 na stávající okruhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | ELE0055 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | ELE0056 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | ELE0057 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1 D.1.4.5 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [25 empty] | STA
O: | D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.5 | Slaboproudá elektrotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 01 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | SLB501 | Bezkontaktní čtečka pro vnitřní aplikace. Tato čtečka podporuje stávající systém v budově | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
2 | SLB502 | podložka pod čtecí hlavy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
3 | SLB503 | Sběrnicový modul čteček přístupu osob - pro 2 čtečky podporující stávající systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
4 | SLB504 | Krabice pro sběrnicový modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
5 | SLB505 | Zálohovaný zdroj v krytu 12V/3A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
6 | SLB506 | akumulátor 12V 24Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
7 | SLB507 | Rozšíření SW licence na snímací hlavy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
8 | SLB508 | Uvedení do provozu vč. programování přístupového terminálu EKV | hod | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
9 | SLB509 | Práce spojené s doplněním na stávající systém EKV | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
10 | SLB510 | Demontáž a opětovná montáž stávající čtečky EKV | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
11 | SLB511 | Demontáž a opětovná montáž stávajícího dveřního audio-komunikátoru | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
12 | SLB512 | Aktivní prvek instalace do racku; 24x1Gbit metalické porty; 2x 10Gbit SFP+ šachta; PoE na všech portech, min 350W; 1 zdroj; 2x SFP 10Gbit SM (originální od stejného výrobce jako switch); stohování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ; doživotní záruka NBD v.č. 02 | [25 empty] | POP
13 | SLB513 | HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
14 | SLB514 | PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ S KAZETAMI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
15 | SLB515 | BLOK 6XRJ45 MODULŮ UTP CAT6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
16 | SLB516 | PATCH KABEL CAT.6 UTP 1M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
17 | SLB517 | PATCH KABEL CAT.6 UTP 2M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
18 | SLB518 | DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM, 2XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
19 | SLB519 | MONTÁŽNÍ DESKA 2M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
20 | SLB520 | KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
21 | SLB521 | KRABICE INSTALAČNÍ 2 MODULY HLOUBKY 40MM PRO 1 PŘÍSTROJ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
22 | SLB522 | CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ PERMAMANENT LINK CAT.6A ISO 11801 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
23 | SLB523 | Konektorování datového kabelu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
24 | SLB524 | Výchozí revize | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
25 | SLB525 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
26 | SLB526 | Práce spojené s demontáží stáv. zařízení | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
27 | SLB527 | Zabezpečení stávajícího zařízení proti poškození | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
28 | SLB528 | Podružný materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
Díl: | 02 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | SLB529 | DATOVÝ KABEL UTP Cat.6 Cable LS0H Class B2ca -s1a, d1, a1; dodávka a montáž | m | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
30 | SLB530 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
31 | SLB531 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
32 | SLB532 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
Díl: | 03 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 03.1 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 03.2 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 02 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | SLB533 | Vytvoření protipožární přepážky pro kabel do 10 žil | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
36 | SLB534 | Vybourání otvoru stena do 450mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
37 | SLB535 | Zazdívka otvoru stena do 450mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
38 | SLB536 | Práce spojené s napojením ze stav.rozvodu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
39 | SLB537 | Práce spojené s napojením ze stav. rozvaděčů | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
40 | SLB538 | Práce spojené s demontáží stáv. rozvodu | hod | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
41 | SLB539 | Zabezpečení stávajících rozvodů proti poškození | hod | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
42 | SLB540 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. 02 | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.2 D.2.1, D.2.2 Pol
Položkový rozpočet | [28 empty] | #TypZaznamu#
S: | K22039016 | PD-Stavební úpravy kliniky neurochirurgie-3.NP operační sál č.2 | [26 empty] | STA
O: | D.2 | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.2.1, D.2.2 | Zdravotnická technologie, Interiér stavby | [26 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 100 | místnost č.100 Chodba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
1 | 100.01 | Skříň policová, 1000x600x1900, police rozpětí 400mm, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
2 | 100.02 | Skříň nástavba, 1000x600x600, police, materiál lamino | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 111 | místnost č. 111 Sklad sterilního materiálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
3 | 111.01 | Skříň léková, 800x400x1800, horní část prosklená+police, dolní část dvířka+police, materiál lamino, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
4 | 111.02 | Skříň+zásuvky, 600x400x1800, dolní část zásuvky výšky 300mm, horní část dvířka+police, materiál lamino, uzamykatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
5 | 111.03 | Skříň policová, 900x500x1900, police rozpětí 400mm, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
6 | 111.04 | Skříň nástavba, 900x500x600, police, materiál lamino | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
7 | 111.05 | Skříň policová, 800x500x1900, police rozpětí 300mm, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
8 | 111.06 | Skříň nástavba, 800x500x600, police, materiál lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 110 | místnost č.110 Čistící místnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
9 | 110.01 | Stůl pracovní, 1500x700x900, pracovní desky postforming , kostra stolu kovová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
10 | 110.02 | Skříňka závěsná, 900x300x400, otevřená, materiál lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
11 | 110.03 | Skříňka závěsná, 600x300x400, otevřená, materiál lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
12 | 110.04 | Stůl mycí, 1100x650x900, materiál nerez AISI 304 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 120 | místnost č.120 Operační sál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
13 | 120.01 | Skříňka na šití, 450x230x600, závěsná, dvířka jednokřídlová prosklenná, police přestavitelné skleněné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 140 | místnost č.140 Příprava pacienta |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
14 | 140.01 | Pracovní linka, 1500x600/300x2000, dolní část 1xskříňka dřezová 900x600 uzavřená+1xlednice vestavěná , horní část 1x900x300x400 uzavřená, 1x600x300x400 uzavřená,vše uzamykatelné, pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | postforming + zástěna HPL | [26 empty] | POP
15 | 140.02 | Skříň policová, 800x400x1900, police, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
16 | 140.03 | Skříň nástavba, 800x400x600, police, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
17 | 140.04 | Skříň policová, 600x400x1900, police, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
18 | 140.05 | Skříň nástavba, 600x400x600, police, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 150 | místnost č.150 Mytí lékařů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
19 | 150.01 | Skříň policová, 900x500x1900, police rozpětí 400mm, uzamykatelná, materiál lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 161 | místnost č.161 Úklid+odpad |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
20 | 161.01 | Regál závěsný, 1000x400x800, kovový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
21 | 161.02 | Koš na odpad, 120l, pojízdná nádoba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 171 | místnost č.170 Kancelář doktoři |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
22 | 171.01 | Pracovní linka do L, 1x1800x600/300x2000, dolní část 1xskříňka dřezová 900x600,1xskříňka 900x600 uzavřená, horní část 2x900x300x400 uzavřená, 1x1800x600/300x2000, dolní část 1xskříňka 600x600+myčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vestavná, horní část 2x600x300x400 uzavřená, vše uzamykatelné, 2x pracovní desky 1800x600, postforming, zástěna HPL | [26 empty] | POP | vestavná, horní část 2x600x300x400 uzavřená, vše uzamykatelné, 2x pracovní desky 1800x600, postforming, zástěna HPL
23 | 171.02 | Stůl pracovní, 1000x650x750, pracovní desky postforming , kostra stolu kovová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
24 | 171.03 | Židle kancelářská, omyvatelný potah, odolný desinfekci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
25 | 171.04 | Sedačka, omyvatelný potah, odolný dezinfenkci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
26 | 171.05 | Stolek konferenční | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 210 | místnost č.210 Čistá šatna 2st.(společná) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
27 | 210.01 | Regál, 1000x400x2000, kovový, nosnost police 100kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
28 | 210.02 | Koš na špinavý oděv, 120l, pojízdná nádoba | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
29 | 210.03 | Dávkovač dezinfekce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 240 | místnost č.240 Čistá šatna 1st.(společná) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
30 | 240.01 | Skříň šatní, 300x400x1850, police+věšáková tyč, materiál lamino, uzamykatelná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
31 | 240.02 | Skříň šatní 2-box, 600x400x1850, police, materiál lamino, uzamykatelná, celkem 4boxy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | nenaceňovat |  |  |  | POL1_
Díl: | 01 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
32 | 01 | DOPRAVA+MONTÁŽ, ZAMĚŘĚNÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
[27 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu