## D.1.2.4 - Chlazení, vytápění
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f5601a48-1a4c-4caf-a79e-02340ce1b762}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dochlazení krčku mezi D a Y
Objekt:
D.1.2.4 - Chlazení, vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-02-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FNOL |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dochlazení krčku mezi D a Y
Objekt:
D.1.2.4 - Chlazení, vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-02-25
Zadavatel: |  |  | FNOL |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| A.1 - DISTRIBUCE CHLADICÍ VODY - Potrubí | [5 empty] | 0
| A.2 - DISTRIBUCE CHLADICÍ VODY - Armatury a doplňkové prvky | [5 empty] | 0
| A.3 - DISTRIBUCE CHLADICÍ VODY - Izolace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dochlazení krčku mezi D a Y
Objekt:
D.1.2.4 - Chlazení, vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-02-25
Zadavatel: |  |  | FNOL |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A.1 | DISTRIBUCE CHLADICÍ VODY - Potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733163102R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 52 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Potrubí možno spojovat lisováním. | [15 empty] | P | 1
2 | K | 733163104R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 22 mm, s 1,0 mm | m | 32 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Potrubí možno spojovat lisováním. | [15 empty] | P | 1
3 | K | 733163105R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm | m | 64 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Potrubí možno spojovat lisováním. | [15 empty] | P | 1
4 | K | 733163106R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 35 mm, s 1,5 mm | m | 40 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Potrubí možno spojovat lisováním. | [15 empty] | P | 1
5 | K | 733163110R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 76,1 mm, s 2,0 mm | m | 4 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení Potrubí možno spojovat lisováním. | [15 empty] | P | 1
6 | K | 733190306R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 188 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 64,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,00000 | [15 empty] | P | 1
7 | K | 733190308R00 | Tlaková zkouška potrubí měděného do D 108 | m | 4 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,00000 | [15 empty] | P | 1
8 | K | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | A.2 | DISTRIBUCE CHLADICÍ VODY - Armatury a doplňkové prvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 40 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 20 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: K návarkům pro čidla MaR (dle specifikace MaR) | [15 empty] | P | 1
13 | K | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 734261223R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: A.2.2 : 5*2 A.2.3 : 5*2 | [15 empty] | P | 1
15 | K | 734261225R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: A.2.6 : 1*2 | [15 empty] | P | 1
16 | K | 734261226R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: A.2.2 : 2*2 A.2.5 : 1*2 | [15 empty] | P | 1
17 | K | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 734494215R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1", včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Návarky pro čidla MaR | [15 empty] | P | 1
20 | K | A.2.1 | D+M Teplovodní konvektor pro chlazení vzduchu pro instalaci do podhledu, kazetový fancoil pro montáž do standardního podhledového rastru 600x600mm, pro 4 trubkové systémy | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: (1 tepelný výměn0ík chlazení, 1x tepelný výměník vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V - invertor (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru), včetně designového podhledového krytu. Popis jednotky: čelní deska s lamealimi pro výdech vzduchu, nasávací mřížka, rámeček a nastavitelné výdechové lamely z plastu, barva bílá. Panel elektroinstalace a regulace na vnější straně, filtr vstupního vzduchu. Vetnilátor ovládaný spojitým řídícím signálem 0-10V (EC). Invertor řídící otáčky motoru napájen napětím 1x230V. Samostatné výměníky tepla pro chladicí a topnou vodu, připojení 1/2", odvzdušnění 1/8", min PN10. Vanička kondenzátu, čerpadlo kondenzátu spínáno výškou hladiny ve vaničce kondenzátu. Příkon motoru 18W. Pracovní podmínky chlazení: voda 8/14°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 50%, otáčky max., výkon chlazení celkový 1,5kW, výkon chlazení citelný 1,2kW, průtok vody 219l/h, dP=5kPa. Pracovní podmínky topení: voda 50/40°C, teplota vzduchu na vstupu 22°C, vlhkost 50%, otáčky max., výkon topení 1,3kW, průtok vody 116l/h, dP=3kPa. Akustický výkon Lw (max.) 46dB(A)-maximální otáčky, průtok vzduchu maximální 600m3/h-maximální otáčky. Označení v PD: FC1B. Referenční zařízení: AERMEC FCLI34VL (čtyřtrubkové provedení) DN15 | [15 empty] | P | 1
21 | K | A.2.10 | Přesun (demontáž a opětovná montáž na novém umístění) stávající regulace tlakové diference tvořené, ručním vyvažovacím ventilem a regulátorem tlakové diference do DN65, součástí přesunu nové šroubení | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: nebo protipřírub, dle materiálu a spojovacího systému rozvodů (předpoklad potrubí měděné pájené, nebo lisované, nutno ověřit před realizcí) posun do 5m | [15 empty] | P | 1
22 | K | A.2.14 | D+M Protipožární uzávěr stavební konstrukcí na nehořlavé (měděné) izolované potrubí DN32, (izolace syntetický kaučuk) - například speciální kaučuková izolace se strukturou uzavřených buněk | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: s intumescentní ohnivzdornou složkou zajišťující protipožární a tepelnou izolaci EI120, protipožární manžety, nebo jiný adekvátní způsob zajišťující neporušení požadovaných vlastností tepelné izolace. Zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu (protipožární malta, protipožární tmel) a označení identifikačním štítkem. Značení DN rozvodu. | [15 empty] | P | 1
23 | K | A.2.3 | D+M Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli DN15 s možností čištění filtrační, vložky při uzavření, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel) | kus | 5 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | A.2.4 | D+M Připojení FCU - zatrubkování, flexibilní připojovací hadice min. PN16, potřebné garnitury pro připojení FCU se šroubením, do DN25 | kus | 20 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | A.2.6 | D+M Ruční vyvažovací ventil DN 25 závitový PN25 se samotěsnícími měřícími vsuvkami pro měření, průtoků tlaků a teploty, plynulé nastavení kv hodnoty, aretované přednastavení, uzavírání | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: max. pracovní teplota 120°C | [15 empty] | P | 1
26 | K | A.2.7 | D+M Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil DN15 LF pro malé koncové jednotky - tlakově nezávislý, 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15LF s měřicími vsuvkami, PN16, rozsah nastavení | kus | 5 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: omezovače maximálního průtoku 44-245 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 15kPa, maximální diferenční tlak min. 400kPa, rozsah pracovních teplot -10+90°C, zdvih 4,0mm, včetně termoelektrického ovládacího pohonu 230V~/ON-OFF/NC (bez napětí uzavřeno) 2,5W, včetně přednastavení, včetně šroubení dle spojovacího systému rozvodů. Referenční zařízení: TA-Compact-P DN15LF + EMO T 230V~ 2,5W NC | [15 empty] | P | 1
27 | K | A.2.9 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil 3/4" s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) | kus | 6 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 200 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované - ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | [15 empty] | P | 1
29 | K | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 8 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: HZS zaregulování systému - chladicí zkouška | [15 empty] | P | 1
30 | K | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 8 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Hydraulické vyvážení chladicího systému | [15 empty] | P | 1
31 | K | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 8 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Zprovoznění (v kooperaci s MaR) | [15 empty] | P | 1
32 | K | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 8 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Prvotní naplnění a odvzdušnění systému. | [15 empty] | P | 1
33 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8 |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení. | [15 empty] | P | 1
34 | K | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | A.3 | DISTRIBUCE CHLADICÍ VODY - Izolace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | A.3.1a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování rozvodů, chlazení D15 zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné | m | 52 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, stupeň hořlavosti B1-s1, d0, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min. 19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A.3.2 Izolace plošná | [15 empty] | P | 1
36 | K | A.3.1b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování rozvodů, chlazení D22 zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné | m | 32 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, stupeň hořlavosti B1-s1, d0, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min. 19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A.3.2 Izolace plošná | [15 empty] | P | 1
37 | K | A.3.1c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování rozvodů, chlazení D28 zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné | m | 64 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, stupeň hořlavosti B1-s1, d0, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min. 19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A.3.2 Izolace plošná | [15 empty] | P | 1
38 | K | A.3.1d | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování rozvodů, chlazení D35 zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné | m | 40 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, stupeň hořlavosti B1-s1, d0, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min. 19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A.3.2 Izolace plošná | [15 empty] | P | 1
39 | K | A.3.1e | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku se strukturou uzavřených buněk pro izolování rozvodů, chlazení D76 zabraňující kondenzaci, teplotní rozsah min. -40 ~ +85°C, součinitel tepelné | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: vodivosti při 0°C lambda=0,040W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, stupeň hořlavosti B1-s1, d0, těžce hořlavý, samozhášivý, nešířící plamen, nekapající, nízká hustota kouře, jmenovitá tl. izolace min. 19mm (značení vnější průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A.3.2 Izolace plošná | [15 empty] | P | 1
40 | K | A.3.2 | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže), parametry dle požadavků izolačních trubic, tloušťka min. 19mm | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | A.3.3a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení rozvodů D15, jmenovitá tloušťka izolace 19 mm, (značení venkovní průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) | kus | 52 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | A.3.3b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení rozvodů D22, jmenovitá tloušťka izolace 19 mm, (značení venkovní průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) | kus | 18 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | A.3.3c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení rozvodů D28, jmenovitá tloušťka izolace 19 mm, (značení venkovní průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) | kus | 30 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | A.3.3d | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení rozvodů D35, jmenovitá tloušťka izolace 19 mm, (značení venkovní průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) | kus | 20 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | A.3.3e | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení rozvodů D76, jmenovitá tloušťka izolace 19 mm, (značení venkovní průměr potrubí, nutno ověřit skutečný venkovní rozměr rozvodu) | kus | 4 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | A.3.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | A.3.5 | Čistič lepidla 1l | l | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | A.3.6 | Samolepicí páska 3mm x 50mm x 15 m | kus | 5 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS 25/ I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [15 empty] | P | 1