## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Výměna zvlhčovacích jednotek pro VZT 1,2,3 v budově L | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 8/2025
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Výměna zvlhčovacích jednotek pro VZT 1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 204
2 | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 204
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 204
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 204
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 204
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Výměna zvlhčovacích jednotek pro VZT 1,2,3
Zvlhčování pro Z1
| 1.1 | Parní elektrický odporový zvlhčovač zajišťující produkci sterilní bezzápachové páry o výkonu 30kg/hod. Parní zvlhčovač je vybaven automatickým odstraňováním kotelního kamene z nerezové vyvíjecí nádoby a z topných tyčí. Obsahuje řídící systém a regulace výkonu pomocí mikroprocesorové regulace. Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovým LCD s menu v češtině slouží k nastavení provozních hodnot. Vyhodnocuje poruchové provozní stavy a aktivuje autokorekční funkce včetně ochrany proti pěnění. Plynulá regulace parního výkonu je v rozsahu 0-100%, standardně je vestavěný PI regulátor vč. výstupu 24 V pro napájení čidla vlhkosti pro autonomní regulaci. Dále obsahuje relé zpětného hlášení provozních stavů, kartu reálného času, rozhraní pro RS485 Modbus a BacNet. Stabilní a přesně regulovatelný výkon je zajištěn triakovou regulací výkonu a hladinovou jednotkou, která monitoruje výšku hladiny ve vyvíjecí nádobě a udržuje ji na konstantní výši. Přesnost regulace je ±5 % r. v. při použití pitné vody. Napájení ohřevu 3x400V, P=22,3kW, I=32,3A, jištění 40A Napájení regulace 1x230V, jištění 6A Hmotnost 41 / 66 kg Včetně nosné konstrukce Rozměry: 563x406x780mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
| 1.1a | Parní distribuční nerezová trubice s tryskami do komory VZT jednotky č.1. Délka trubice 800mm, Mp=30kg/h | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| 1.1b | Parní hadice D=57/45mm, včetně zavěsné konstrukce | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
| 1.1c | Kondenzační hadice D=12/8mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Zvlhčování pro Z2
| 1.2 | Parní elektrický odporový zvlhčovač zajišťující produkci sterilní bezzápachové páry o výkonu 30kg/hod. Parní zvlhčovač je vybaven automatickým odstraňováním kotelního kamene z nerezové vyvíjecí nádoby a z topných tyčí. Obsahuje řídící systém a regulace výkonu pomocí mikroprocesorové regulace. Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovým LCD s menu v češtině slouží k nastavení provozních hodnot. Vyhodnocuje poruchové provozní stavy a aktivuje autokorekční funkce včetně ochrany proti pěnění. Plynulá regulace parního výkonu je v rozsahu 0-100%, standardně je vestavěný PI regulátor vč. výstupu 24 V pro napájení čidla vlhkosti pro autonomní regulaci. Dále obsahuje relé zpětného hlášení provozních stavů, kartu reálného času, rozhraní pro RS485 Modbus a BacNet. Stabilní a přesně regulovatelný výkon je zajištěn triakovou regulací výkonu a hladinovou jednotkou, která monitoruje výšku hladiny ve vyvíjecí nádobě a udržuje ji na konstantní výši. Přesnost regulace je ±5 % r. v. při použití pitné vody. Napájení ohřevu 3x400V, P=22,3kW, I=32,3A, jištění 40A Napájení regulace 1x230V, jištění 6A Hmotnost 41 / 66 kg Včetně nosné konstrukce Rozměry: 563x406x780mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
| 1.2a | Parní distribuční nerezová trubice s tryskami do komory VZT jednotky č.1. Délka trubice 800mm, Mp=30kg/h | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| 1.2b | Parní hadice D=57/45mm, včetně zavěsné konstrukce | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
| 1.2c | Kondenzační hadice D=12/8mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Zvlhčování pro Z3
| 1.3 | Parní elektrický odporový zvlhčovač zajišťující produkci sterilní bezzápachové páry o výkonu 24kg/hod. Parní zvlhčovač je vybaven automatickým odstraňováním kotelního kamene z nerezové vyvíjecí nádoby a z topných tyčí. Obsahuje řídící systém a regulace výkonu pomocí mikroprocesorové regulace. Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovým LCD s menu v češtině slouží k nastavení provozních hodnot. Vyhodnocuje poruchové provozní stavy a aktivuje autokorekční funkce včetně ochrany proti pěnění. Plynulá regulace parního výkonu je v rozsahu 0-100%, standardně je vestavěný PI regulátor vč. výstupu 24 V pro napájení čidla vlhkosti pro autonomní regulaci. Dále obsahuje relé zpětného hlášení provozních stavů, kartu reálného času, rozhraní pro RS485 Modbus a BacNet. Stabilní a přesně regulovatelný výkon je zajištěn triakovou regulací výkonu a hladinovou jednotkou, která monitoruje výšku hladiny ve vyvíjecí nádobě a udržuje ji na konstantní výši. Přesnost regulace je ±5 % r. v. při použití pitné vody. Napájení ohřevu 3x400V, P=18,1kW, I=26,2A, jištění 32A Napájení regulace 1x230V, jištění 6A Hmotnost 41 / 66 kg Montáž na zeď Rozměry: 563x406x780mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
| 1.3a | Parní distribuční nerezová trubice s tryskami do komory VZT jednotky č.1. Délka trubice 800mm, Mp=30kg/h | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| 1.3b | Parní hadice D=57/45mm, včetně zavěsné konstrukce | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
| 1.3c | Kondenzační hadice D=12/8mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Přípojka vody
| 1.4 | PPR trobka DN25x4,2, PN20, včetně tvarovek, izolace mirelon 25/6 a kotvení | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
| 1.5 | PPR kulový kohot uzavírací s pákou 25x3/4 vnější závit a varné šroubení, PN20 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| 1.6 | Tlaková flexibilní hadice s převlečnými maticemi 3/4 x 3/4 - 800mm (dle dodaného typu zvlhčovače) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| 1.7 | Odpadní hadice od parního zvlhčovače s odolností minimálně 90st.C. Vnitřní průměr 30mm (dle dodaného zvlhčovače) - přesná délka při montáži | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
| 1.8 | Montážní, spojovací materiál | 15 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 204
Demontáže
| 1. | Demontáž stávajícího nefunkčního parního vyvíječe, včetně elektro připojení, přívodů vody a distribučních hadic včetně jejich kotvení a ekologické likvidace | 3 | kmpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Demontáž parní distribuční trubice ve VZT jednotce, včetně zapravení prostupů v plášti jednotky. | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Montážní plošina | 1 | kmpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Uvedení do provozu | 1 | kmpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0